Фотореле  ФР-25t в дальнейшем прибор, предназначен для управления осветительными приборами в зависимости от освещенности окружающей среды. Имеет точную цифровую настройку уровня освещённости, регулируемый гистерезис, задержку на изменение состояния контактов (вкл./выкл.) и таймер на отключение. Также прибор имеет три режима работы on/AU/oFF. Измерение осуществляется с помощью выносного датчика высокой чувствительности (фоторезистор 5-10kOhm/0.5MOhm), что позволяет очень точно контролировать момент включения и отключения нагрузки.

Преимуществом этой модели является мощное внутренне реле, что позволяет подключать нагрузку до 25А, а также способность выдерживать кратковременные пусковые токи до 40А(5сек.).

Технические характеристики:

Напряжение питания –  220В +/-20%

Рабочая температура окружающей среды -  -35 - 55оС

# Максимальный ток нагрузки на реле –  25А/220В (40А-5сек.)

Потребляемая мощность –  1Вт

Рабочая температура –  -35 - 55оС

Пределы измерения освещенности в ед. –  0 – 999

Пределы регулирования освещенности в ед. –  1 – 978

Регулировка гистерезиса в ед. –  20 – 250

Таймер на отключение –  1 – 999мин.

## Задержка изменения состояния управляющих контактов (вкл./выкл.)  –  0 – 240сек.

Длина провода датчика –  2м. (возможно удлинение до 20м.)

Тип датчика –  фоторезистор (5-10kOhm/0.5MOhm)

Все настраиваемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

# Выбор режима работы прибора

Коротким нажатием кнопок  или  выбрать один из трех режимов и нажать кнопку  для подтверждения.

- AU – прибор работает по заданным настройкам (контакты 1 и 2).

- on -  ручной режим, освещение всегда включено (контакты 1 и 2 всегда замкнуты).

- oFF -  ручной режим, освещение всегда выключено (контакты 1 и 2 всегда разомкнуты).

# Настройка порога включения освещения LUH

Кнопкой  выбрать меню LUH, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Порог   включения  освещения  –  это  значение,  при  достижении  которого  замыкаются контакты 1 и 2.

## Настройка гистерезиса L.GS

Кнопкой  выбрать меню L.GS, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Гистерезис  –  это  разница  значений   между   отключением   и   включением   освещения (контакты 1 и 2).  Например,   порог   включения   установлен  20,  а  гистерезис  50.  Значит, прибор  включит освещение, когда значение опустится до 19, а выключит когда поднимется до 71.

## Настройка задержки изменения состояния контактов t.rE

Кнопкой  выбрать меню t.rE, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Задержка изменения состояния контактов – это время в течении которого, реле прибора не реагирует, перед изменением на вкл./выкл., тем самым исключая ложные срабатывания. Например, попадание на датчик, света фар проезжающего автомобиля в ночное время.

Настройка таймера отключения освещения t.oF

Кнопкой  выбрать меню t.oF, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Эта настройка позволяет отключить освещение через заданное время, после того как оно включится по датчику.

Подключение:

1,2,3.  Контакты реле 16А

- Питание прибора фаза

- Питание прибора ноль

6,7.  Датчик

### Гарантийные обязательства

Гарантийный    срок    эксплуатации  изделия  составляет  36  месяцев  со  дня  продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт  осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт  гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения,  и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а так же сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,   связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:     <<_____>>______________  20____г.

________________

(подпись)

Фотореле  ФР-25t в дальнейшем прибор, предназначен для управления осветительными приборами в зависимости от освещенности окружающей среды. Имеет точную цифровую настройку уровня освещённости, регулируемый гистерезис, задержку на изменение состояния контактов (вкл./выкл.) и таймер на отключение. Также прибор имеет три режима работы on/AU/oFF. Измерение осуществляется с помощью выносного датчика высокой чувствительности (фоторезистор 5-10kOhm/0.5MOhm), что позволяет очень точно контролировать момент включения и отключения нагрузки.

Преимуществом этой модели является мощное внутренне реле, что позволяет подключать нагрузку до 25А, а также способность выдерживать кратковременные пусковые токи до 40А(5сек.).

Технические характеристики:

Напряжение питания –  220В +/-20%

Рабочая температура окружающей среды -  -35 - 55оС

# Максимальный ток нагрузки на реле –  25А/220В (40А-5сек.)

Потребляемая мощность –  1Вт

Рабочая температура –  -35 - 55оС

Пределы измерения освещенности в ед. –  0 – 999

Пределы регулирования освещенности в ед. –  1 – 978

Регулировка гистерезиса в ед. –  20 – 250

Таймер на отключение –  1 – 999мин.

## Задержка изменения состояния управляющих контактов (вкл./выкл.)  –  0 – 240сек.

Длина провода датчика –  2м. (возможно удлинение до 20м.)

Тип датчика –  фоторезистор (5-10kOhm/0.5MOhm)

Все настраиваемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

# Выбор режима работы прибора

Коротким нажатием кнопок  или  выбрать один из трех режимов и нажать кнопку  для подтверждения.

- AU – прибор работает по заданным настройкам (контакты 1 и 2).

- on -  ручной режим, освещение всегда включено (контакты 1 и 2 всегда замкнуты).

- oFF -  ручной режим, освещение всегда выключено (контакты 1 и 2 всегда разомкнуты).

# Настройка порога включения освещения LUH

Кнопкой  выбрать меню LUH, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Порог   включения  освещения  –  это  значение,  при  достижении  которого  замыкаются контакты 1 и 2.

## Настройка гистерезиса L.GS

Кнопкой  выбрать меню L.GS, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Гистерезис  –  это  разница  значений   между   отключением   и   включением   освещения (контакты 1 и 2).  Например,   порог   включения   установлен  20,  а  гистерезис  50.  Значит, прибор  включит освещение, когда значение опустится до 19, а выключит когда поднимется до 71.

## Настройка задержки изменения состояния контактов t.rE

Кнопкой  выбрать меню t.rE, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Задержка изменения состояния контактов – это время в течении которого, реле прибора не реагирует, перед изменением на вкл./выкл., тем самым исключая ложные срабатывания. Например, попадание на датчик, света фар проезжающего автомобиля в ночное время.

Настройка таймера отключения освещения t.oF

Кнопкой  выбрать меню t.oF, далее кнопками  и  выбрать нужное значение и коротко нажать кнопку  для подтверждения. Далее прибор выйдет из меню через 10сек., для быстрого выхода требуется еще раз нажать и удержать кнопку  2сек.

Эта настройка позволяет отключить освещение через заданное время, после того как оно включится по датчику.

Подключение:

1,2,3.  Контакты реле 16А

- Питание прибора фаза

- Питание прибора ноль

6,7.  Датчик

### Гарантийные обязательства

Гарантийный    срок    эксплуатации  изделия  составляет  36  месяцев  со  дня  продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт  осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт  гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения,  и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а так же сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,   связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:     <<_____>>______________  20____г.

________________

(подпись)