Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации  изделия составляет 36 месяцев со  дня  продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт  осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт  гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения,  и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а так же сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,   связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:           <<_____>>_____ ___________20____г.

________________

(подпись)

Примечание:

При  обрыве  провода  или  попадании воды  в датчик  на  экране  будет  отображаться Еrr.

Подключение:

1. Питание прибора +12V

2. Питание прибора -12V

3. Подключение датчика GND – черный провод

4. Подключение датчика CLK – зеленый провод

5. Подключение датчика VCC – красный провод

6. Подключение датчика DATA – желтый провод

7,8. Выход на нагрузку – реле Т

9,10. Питание прибора 220VAC

11,12. Выход на нагрузку – реле Н

Подключение к сети 220VAC                             Подключение с помощью 12VDC

Реле контроля влажности и температуры РКВТ-2/16 в дальнейшем прибор, предназначен для автоматического поддержания относительной влажности и температуры, имеет два независимых реле.

Применяется в инкубаторах, теплицах, террариумах, брудерах, оранжереях и т.д.

Отличительной особенностью прибора, является наличие высокоточного измерительного датчика SHT30 с защитой IP68, что позволяет измерять температуру и относительную влажность даже в условиях предполагающих образование конденсата, на поверхности датчика.

Прибор имеет контроль обрыва датчика, блокировку кнопок управления, функцию выключения с кнопки управления, сброс всех настроек до заводских установок.

В меню Т прибор имеет регулируемые настройки поддерживаемой температуры, гистерезис, калибровка датчика, три режима работы (нагрев, охлаждение, окно), задержка реагирования реле.

В меню H прибор имеет регулируемые настройки поддерживаемой относительной влажности, гистерезис, калибровка датчика, три режима работы (увлажнение, осушение, окно), задержка реагирования реле.

Также прибор не требует повторных настроек в случае пропадания электроэнергии.

Технические характеристики:

Рабочее напряжение – 220V +/-20%

Максимальный ток нагрузки - 2×16А /220V при cos φ=1

Рабочая температура окружающей среды -  -35 – 55оC

# Потребляемая мощность – 1W

Длина провода датчика в комплекте - 2м

Используемый тип датчика - SHT30

Режимы работы реле Т - нагрев, охлаждение, окно

Режимы работы реле H - увлажнение, осушение, окно

Гистерезис по температуре - 0,2-50,0оС с шагом 0,1оС

Гистерезис по влажности - 0,2-50,0% с шагом 0,1%

Задержка реагирования реле Т - 0-255сек.

Задержка реагирования реле H - 0-255сек.

Калибровка датчика температуры - +/-3,0оС с шагом 0,1оС

Калибровка датчика влажности - +/-5,0% с шагом 0,1%

Диапазон измерения температуры -  -40 - 125оС

Диапазон измерения влажности -  0 – 99,9%

Возможная погрешность измерения температуры - 0,3оС

Возможная погрешность измерения влажности - 3%

Электронная блокировка кнопок управления - есть

Электронное выключение прибора с помощью кнопки управления - есть

Сброс настроек до заводских установок - есть

Все настраиваемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти.

Параметры, установленные по умолчанию

MENU: Т

Желаемая температура - 32,0оС

Гистерезис GS.t - 2,0оС

Режим работы rJ.t - nAG

Задержка реагирования реле rE.t – 00сек.

Калибровка датчика температуры Cr.t – 0,0 оС

MENU: Н

Желаемая влажность - 32,0%

Гистерезис GS.h - 5,0%

Режим работы rJ.h - UbL

Задержка реагирования реле rE.h – 00сек.

Калибровка датчика влажности Cr.h – 0,0 %

Принцип настройки в MENU Т: желаемая температура, GS.t, rJ.t, rE.t, Cr.t

Вход в настройки MENU Т осуществляется нажатием и удержанием 2сек., кнопки , затем требуется выбрать этой же кнопкой одно из предложенных подменю и нажать кнопку , прибор войдет в настройку выбранного подменю.  Далее  кнопками   и   установить требуемое значение и нажать кнопку , прибор запомнит выбранное значение и вернется в меню настроек MENU Т. Для выхода из меню настроек, требуется нажать и удержать 2сек. кнопку . Также прибор выходит из меню настроек через 30сек. после последнего нажатия любой кнопки.

Установка и просмотр желаемой температуры «MENU Т»

Для просмотра или изменения желаемой температуры, требуется коротко нажать кнопку , прибор выведет на экран, ранее установленную температуру (установленная ранее температура начнет мигать).

Затем можно изменить желаемую температуру кнопками  и , и нажать кнопку   для подтверждения.

## rJ.t – установка режима работы «MENU Т»

В этом подменю можно выбрать три варианта работы реле Т:

nAG - нагрев

ОhL - охлаждение

Оcn - окно

Как работают данные режимы, можно ознакомиться в разделе, установка температуры гистерезиса «MENU Т».

GS.t  - установка температуры гистерезиса «MENU Т»

В этом подменю можно установить гистерезис 0,2-50,0оС с шагом 0,1оС.

Как работает гистерезис?

Когда выбран режим нагрев nAG: если  желаемая  температура  установлена  30,0оС, и гистерезис  установлен 5,0оС, то реле прибора будет включаться при температуре 25,0оС, а отключаться при 30,0оС, тем самым поддерживая температуру в пределах 25,0-30,0оС.

Когда выбран режим охлаждение ОhL:  если желаемая температура установлена 30,0оС, и гистерезис  установлен 5,0оС, то реле прибора будет включаться при температуре 35,0оС, а отключаться при 30,0оС, тем самым поддерживая температуру в пределах 35,0-30,0оС.

Когда   выбран   режим   окно  Оcn:  если  желаемая  температура  установлена  30,0оС, и гистерезис установлен 5,0оС, то реле прибора будет включено при измеренной температуре от 25,0оС до 35,0оС, а отключено, если измеренная температура будет выше 35,0оС или ниже 25,0оС.

Cr.t  - калибровка датчика температуры «MENU Т»

В этом подменю, при необходимости, можно внести поправку в измерения датчика температуры, в пределах +/-3,0оС с шагом 0,1оС.

rE.t - установка задержки реагирования реле прибора,

на колебания измеренной температуры «MENU Т»

В этом подменю можно установить задержку реагирования реле Т, от 0 до 255сек.

Как работает задержка:

После того как реле прибора включит или наоборот отключит нагрузку, оно не будет реагировать на колебания измеряемой температуры в течение установленного времени, даже если показания измеренной температуры выйдут за установленные пределы.

Примечание: если нет очевидной необходимости в задержке реагирования реле, рекомендуется оставить значение по умолчанию.

Принцип настройки в MENU H: желаемая влажность, GS.Н, rJ.Н, rE.Н, Cr.Н

Вход в настройки MENU Н осуществляется нажатием и удержанием 2сек., кнопки , затем требуется выбрать этой же кнопкой одно из предложенных подменю и нажать кнопку , прибор войдет в настройку выбранного подменю. Далее кнопками  и  установить требуемое значение и нажать кнопку , прибор запомнит выбранное значение и вернется в меню настроек MENU Н. Для выхода из меню настроек, требуется нажать и удержать 2сек. кнопку . Также прибор выходит из меню настроек через 30сек. после последнего нажатия любой кнопки.

Установка и просмотр желаемой относительной влажности

Для  просмотра  или  изменения  желаемой  влажности, требуется коротко нажать кнопку , прибор

выведет на экран, ранее установленную влажность (установленная ранее влажность начнет мигать). Затем можно изменить желаемую влажность кнопками  и , и нажать кнопку   для подтверждения.

## rJ.Н – установка режима работы «MENU Н»

В этом подменю можно выбрать три варианта работы реле Н:

UbL - увлажнение

ОSU - осушение

Оcn - окно

Как работают данные режимы, можно ознакомиться в разделе, установка гистерезиса влажности «MENU Н».

GS.Н  - установка гистерезиса влажности «MENU Н»

В этом подменю можно установить гистерезис 0,2-50,0% с шагом 0,1%.

Как работает гистерезис?

Когда выбран режим увлажнение UbL: если  желаемая  влажность установлена  60,0%, и гистерезис  установлен 5,0%, то реле прибора будет включаться при влажности 55,0%, а отключаться при 60,0%, тем самым поддерживая влажность в пределах 55,0-60,0%.

Когда выбран режим осушение ОSU: если желаемая влажность установлена 60,0%, и гистерезис установлен 5,0%, то реле прибора будет включаться при влажности 65,0%, а отключаться при 60,0%, тем самым поддерживая влажность в пределах 65,0-60,0%.

Когда   выбран   режим   окно  Оcn:  если  желаемая  влажность  установлена  60,0%, и гистерезис установлен 5,0%, то реле прибора будет включено при измеренной влажности от 55,0% до 65,0%, а отключено, если измеренная влажность будет выше 65,0% или ниже 55,0%.

Cr.Н  - калибровка датчика влажности «MENU Н»

В этом подменю, при необходимости, можно внести поправку в измерения датчика влажности, в пределах +/-5,0% с шагом 0,1%.

rE.Н  - установка задержки реагирования реле прибора,

на колебания измеренной влажности «MENU Н»

В этом подменю можно установить задержку реагирования реле Н, от 0 до 255сек.

Как работает задержка:

После того как реле прибора включит или наоборот отключит нагрузку, оно не будет реагировать на колебания измеряемой влажности в течение установленного времени, даже если показания измеренной влажности выйдут за установленные пределы.

Примечание: если нет очевидной необходимости в задержке реагирования реле, рекомендуется оставить значение по умолчанию.

bLC - блокировка кнопок управления

Эта функция применяется для исключения нежелательного или случайного, изменения настроек прибора, неопытным пользователем.

Для блокировки кнопок управления требуется нажать и удержать кнопку  примерно 3сек., на экране прибора появится индикация bLC. После активации этой функции, при нажатии на любую кнопку на экране будет выводиться индикация bLC. Для отключения этой функции требуется  нажать и удержать кнопку  3сек, при этом на экране прибора перестанет отображаться индикация bLC.

rES – сброс всех настроек до заводских установок

Для входа в меню сброса настроек, требуется нажать и удержать кнопку  или  5сек. На верхнем экране отобразится надпись rES. Для сброса настроек, требуется выбрать на нижнем экране кнопкой  или  значение YES, и подтвердить кнопкой . Для выхода из подменю rES без сброса настроек, нужно выбрать значение no, и также нажать кнопку .

Сброс произведется в подменю GS.t; rJ.t; rE.t; Cr.t, GS.h; rJ.h, rE.h; Cr.h, а также в настройках желаемой температуры и влажности.

## Включение и выключение прибора, с помощью кнопки на приборной панели

Выключение прибора можно осуществлять с помощью кнопки. Для  этого требуется нажать и удержать 5 сек. кнопку . После выключения на экране будет отображаться OFF.  Включение производиться удержанием кнопки  2 сек.