ТЕРМОРЕГУЛЯТОР

RUBEZH pro

Инструкция по эксплуатации

RUBEZH

ТР-16/500 (200оС)

ТР-16/500 (500оС)

Терморегулятор ТР-16/500 предназначен для измерения температуры от -90Со до 500Со, и вкл./откл. нагрузки по заданным температурным настройкам. Может работать с двумя типами датчиков РТ100 и РТ1000. В комплекте поставляется датчик РТ100 класс А.

Может комплектоваться датчиком, с  температурным  диапазоном -90 - 200оС или -90 - 500оС.

Внимание! Более высокая температура может повредить датчик и вывести прибор из строя.

Подключение датчика РТ100 производится четырехжильным медным проводом не менее 4×1,5мм2. Следует помнить, что чрезмерное удлинение проводов датчика может привести к неправильным показаниям температуры, в результате электромагнитных помех и наводок на удлиняемые провода.

Прибор имеет контроль обрыва и короткого замыкания датчика, а также дополнительные функции: выбор датчика (РТ100 или РТ1000), регулируемый температурный гистерезис, задержку на включение реле, три режима работы (нагрев, охлаждение, окно), калибровку показаний датчика, блокировку кнопок управления, функцию отключения с кнопок управления.

Технические характеристики:

| Допустимое напряжение на входе | 220В+/-10% |
| --- | --- |
| Температура окружающей среды | -30…40оC |
| Максимальный ток нагрузки на реле прибора | 16А |
| Длина провода датчика в комплекте | 1м |
| Точность измерения температуры | 1оС |
| Рабочая температура датчика в комплекте, см. на упаковке. | -90 - 200оС или -90 - 500оС |
| Максимальное значение температур, отображаемое прибором | -99 - 599оС |
| Типы поддерживаемых датчиков | РТ100 РТ1000 |
| Потребляемая мощность | 1Вт/ч |
| Режимы работы | нагрев, охлаждение, окно |
| Гистерезис | 2 - 100оС |
| Задержка реагирования реле | 0 - 250сек |
| Калибровка датчика | +/-10оС |
| Электронная блокировка кнопок управления | есть |
| Выключение прибора с помощью кнопки управления | есть |
| Степень защиты | IP20 |
| Относительная влажность | 20 – 80% |
| Рабочая частота | 50Гц |
| Габаритные размеры корпуса (В*Ш*Г) мм | 90*35*65 |

Датчик, поставляемый в комплекте (РТ100 класс А), в калибровке не нуждается.

Все настраиваемые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти, кроме последнего аварийного отключения.

Параметры установленные по умолчанию

| Желаемая температура |  | 32оC |
| --- | --- | --- |
| rEJ | Режим нагрев | nAG |
| GSt | Гистерезис | 2оC |
| Snr | Тип датчика РТ100 | 0.1 |
| CAL | Калибровка показаний датчика | 0оC |
| rEL | Задержка реагирования реле | 0сек |

Установка желаемой температуры

При коротком нажатии кнопки  или  прибор кратковременно выведет на экран  установленную желаемую температуру. Для изменения желаемой температуры, требуется нажать и удержать 2сек. кнопку  или  изменяемое значение температуры начнет мигать.  Далее теми же кнопками  или  установить желаемую температуру, и подтвердить измененное значение кнопкой .

Установка режима rEJ

Для начала необходимо войти в меню прибора, для этого требуется нажать и удержать  2сек.  кнопку  , затем коротким нажатием этой же кнопки выбрать подменю  rEJ.  Далее  кнопкой    или    выбрать  один из  трех   вариантов  (выбранный режим мигает),   и  коротко  нажать кнопку  для подтверждения.

Прибор имеет три варианта режима работы:

nAG - нагрев

ohL - охлаждение

ocn - окно

Как работают данные режимы, можно ознакомиться в разделе «установка температуры гистерезиса».

Установка температуры

гистерезиса GSt

Для начала необходимо войти в меню прибора, для этого требуется нажать и удержать  2сек.  кнопку  , затем коротким нажатием этой же кнопки выбрать подменю GSt. Далее кнопкой  или  установить требуемое значение гистерезиса (изменяемое значение мигает), и коротко нажать кнопку  для подтверждения.

Как работает гистерезис?

Когда  выбран  режим  нагрев  nAG:  если  желаемая  температура  установлена  30оС, и гистерезис  установлен 5оС, то реле прибора будет включаться при температуре 25оС, а отключаться при 30оС, тем самым поддерживая температуру 25-30оС.

Когда выбран режим охлаждение ohL:  если желаемая температура установлена 30оС, и гистерезис  установлен 5оС, то реле прибора будет включаться при температуре 35оС, а отключаться при 30оС, тем самым поддерживая температуру 35-30оС.

Когда   выбран   режим   окно  ocn:  если  желаемая  температура  установлена  30оС, и гистерезис установлен 5оС, то реле прибора будет включено при измеренной температуре от 25оС до 35оС, а отключено, если измеренная температура будет выше 35оС или ниже 25оС.

выбор типа датчика Snr

Для начала необходимо войти в меню прибора, для этого требуется нажать и удержать  2сек.  кнопку  , затем коротким нажатием этой же кнопки выбрать подменю  Snr.  Далее  кнопкой    или    выбрать  один из  типов поддерживаемых датчиков и  коротко  нажать кнопку  для подтверждения.

Прибор поддерживает работу с двумя типами датчиков:

РТ100 – 0.1кОм

РТ1000 – 1кОм

Калибровка датчика  CAL

Для начала необходимо войти в меню прибора, для этого требуется нажать и удержать  2сек.  кнопку , затем коротким нажатием этой же кнопки выбрать подменю CAL. Далее кнопкой  или  установить поправку показаний, выраженную в градусах          Цельсия (выбранный режим мигает), и коротко нажать кнопку  для подтверждения.

Высокоточный датчик, входящий в комплект, в калибровке не нуждается. Калибровка датчика, может понадобится в случае замены платинового датчика на его аналог (терморезистор 100 Ом).

Установка задержки реагирования реле прибора, на колебания измеренной температуры rEL

Для начала необходимо войти в меню прибора, для этого требуется нажать и удержать  2сек.  кнопку , затем коротким нажатием этой же кнопки выбрать подменю rEL. Далее кнопкой  или  установить требуемое время задержки, выраженное в секундах (выбранный режим мигает), и коротко нажать кнопку  для подтверждения.

Как работает задержка:

После того как реле прибора включит или наоборот отключит нагрузку, оно не будет реагировать на изменения измеряемой температуры в течение установленного времени, даже если показания измеренной температуры выйдут за установленные пределы.

Если нет очевидной необходимости в задержке реагирования реле, настоятельно рекомендуется установить значение на 0. Данная функция актуальна для работы прибора в режиме окно «ocn».

Электронная блокировка кнопок управления bLC

Для блокировки кнопок управления требуется нажать и удержать кнопку  примерно 4сек., до появления на экране индикации bLC. После активации этой функции, при нажатии на любую кнопку на экране будет выводиться индикация bLC. Для отключения этой функции требуется  нажать и удержать кнопку  примерно 4сек, пока на экране прибора перестанет отображаться индикация bLC.

Эта функция применяется для исключения нежелательного или случайного, изменения настроек прибора, неопытным пользователем.

Включение и выключение прибора с помощью кнопок управления

Выключение прибора можно осуществлять с помощью кнопки на лицевой панели прибора. Для этого требуется нажать и удержать 4 сек. кнопку . Включение производиться удержанием 2сек. этой же кнопки.

При  обрыве  провода, коротком замыкании  или  попадании воды  в датчик  на  экране  будет  отображаться Еrr.

При использовании датчика для измерения температуры, в жидкой среде, или в среде с повышенной влажностью, во избежание попадания влаги и выходе его из строя, требуется дополнительная герметизация

Схема подключения

Меры безопасности

В устройстве используется опасное для жизни напряжение. При техническом обслуживании, монтаже или демонтаже устройства, необходимо отключать устройство, а также подключенные к   нему   приборы   от сети.  Не включайте   в   сеть устройство в разобранном виде.  Монтаж, техническое     обслуживание     и     ремонт     устройства      должны      производиться      только квалифицированными специалистами.  Не допускается попадание влаги на входные клеммы и внутренние элементы устройства.  Не храните и не используйте устройство в местах с большим скоплением   пыли.   Не   превышайте указанные   предельные значения тока.  Транспортировка устройства осуществляется в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность и товарный вид.

Установка

Прибор предназначен для работы в условиях с относительной влажностью от 30 до 80%. При установке в условиях с повышенной влажностью, необходимо обеспечить дополнительную защиту от влаги со степенью защиты не менее IP54. Запрещается использование прибора в агрессивной среде с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел, пыли и т.п. Прибор не предназначен для работы в условиях повышенной вибрации, тряски, а также во взрывоопасных помещениях.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 36 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока эксплуатации изготовитель бесплатно производит ремонт изделия при соблюдении потребителем требований технических условий, правил хранения, подключения и эксплуатации. Гарантийное обслуживание осуществляется при предоставлении правильно заполненной гарантийной отметки и товарного чека. Гарантийный или послегарантийный ремонт  осуществляется  в  течение  14 дней.  На послегарантийный ремонт  гарантия составляет 6 месяцев.

Обмен или возврат изделия возможен в течение 14-ти дней с момента его приобретения, и производится только в том случае, если изделие не находилось в эксплуатации, а так же сохранен товарный вид изделия и заводской упаковки.

Изготовитель  не  несет  гарантийные  обязательства  в  следующих  случаях: после  окончания гарантийного  срока;  при  наличии  механических  повреждений  (трещин, деформаций, царапин, сколов),  наличие  следов  падения,  воздействия  влаги  или  попадание  посторонних  предметов внутрь  изделия, в том числе  насекомых; так же если повреждение вызвано электрическим током либо   напряжением,   значения    которых   были  выше  максимально  допустимых,  указанных  в руководстве  по  эксплуатации; удар молнии, пожар, затопление, отсутствие вентиляции и других причин, находящихся вне контроля изготовителя; вскрытие и самостоятельный ремонт.

Гарантия производителя не распространяется на возмещения прямых или непрямых убытков, а также   расходов,   связанных   с   транспортировкой   изделия   до   места   приобретения   или  до производителя.

Дата продажи:   <<____>>_________20___г.

____________

(подпись)